照明系統節能評估

獎勵高效率燈具設計

‧EL＝【（Σni × wi × Bi × Ci × Di）/（Σni × wi × ri）】×（1.0－β2－β3）≦0.8

其中

EL：照明系統節能效率

ni：某i類燈具數量，應負燈具配置圖並以圖例標明燈具種類並列出各空間燈具數量表

wi：某i燈具之功率（w）

ri：某i類光源之效率比，查【表E】

Bi：安定器係數，查【表F】

Ci：照明控制係數，查【表G】

Di：燈具反射效率係數，查【表H】

β2：10.0×再生能源節能比例Rr，見【表D註4】

β3：建築能源管理系統效率，見【表D】

【表D】空調節能技術簡易評估表

【表E】

【表F】安定器效率係數Bi

| 燈具種類 | 安定器效率係數 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電子安定器 | 0.8 | 應附擬定採用規格或功能說明 |
| 高功率安定器 | 0.9 | 應附擬定採用規格或功能說明 |
| 普通安定率 | 1.0 |  |

【表G】照明控制係數Ci

| 照明設備控制種類 | 照明控制係數 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 最佳運營模式自動開關控制系統(照明之BEMS) | 0.7 | 應附擬定採用規格或功能說明 |
| 晝光感知控制自動點滅控制功能 | 0.75 | 應附擬定採用規格或功能說明 |
| 採用低背景照度輔助以作業面檯燈照明的設計 | 0.80 | 應附擬定採用規格或功能說明 |
| 具有自動調光控制、紅外線控制等功能 | 0.8 | 應附擬定採用規格或功能說明 |
| 具有自動點滅控制功能 | 0.9 | 應附擬定採用規格或功能說明 |
| 具良好之分區開關控制 | 0.95 | 應附分區開關控制圖 |
| 無自動控制功能 | 1.0 |  |

【表H】照明控制係數Di

| 燈具種類 | 燈具效率係數 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 附防眩光隔柵或裝置之高反射塗裝反射版燈具 | 0.9 | 應附擬定採用規格或功能說明 |
| 一般反射板、筒狀嵌燈或裸露光源之燈具 | 1.0 |  |
| 外加玻璃罩、壓克力罩或裝飾燈罩的燈具 | 1.1 |  |
| 坎入天花板內間接反射照明設計的燈具 | 1.2 |  |

【表I】照明控制係數Mi

| 室指數RI（註） | 2.25以上 | 2.25~1.75 | 1.75~1.38 | 1.38~1.12 | 1.12~0.9 | 0.9~0.7 | 0.7以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mi | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 註：室指數RI＝X * Y÷【H（X+Y）】，其中X、Y、H為空間之長、寬、天花面高度（m），若空間非長方形，則室指數RI＝（天花板面積CA+樓版面基FA）/（牆壁面積WA） |