外殼節能效率評估

&&&相關查表附件圖表冊，依照建築類型分類明述&&&&

‧ENVLOAD外殼耗能量 < ENVLOADs外殼耗能量基準值

(建築設計施工篇地309條)

‧EEV = EV / EVc <=0.8 【表A】

EEV：建築外殼節能效率，特殊狀況pp.73說明

EV：建築物殼耗能指標【表A-1】

EVc=ENVLOADs

EV= ENVLOAD或ENVLOAD’

‧ENVLOADs外殼耗能量基準值

依氣候分區辦理

北部氣候區：台北市、台北縣、宜蘭縣、基隆市、桃園縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、福建省連江縣、金門縣

中部氣候區：台中縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣

南部氣候區：嘉義縣、嘉義市、台南縣、台南市、澎湖縣、高雄市、高雄縣、屏東縣、台東縣

ENVLOADs【查表A-1】

【表A】建築外殼耗能指標與基準

|  | 外殼耗能指標EV | 外殼耗能基準EVc |
| --- | --- | --- |
| 辦公 | 建築外殼耗能量ENVLOAD*1 | *2 |
| 百貨商場類 | 建築外殼耗能量ENVLOAD*1 | *2 |
| 旅館類 | 建築外殼耗能量ENVLOAD*1 | *2 |
| 醫院類 | 建築外殼耗能量ENVLOAD*1 | *2 |
| 住宿類 | 等價開窗率Req*1 | *2 |
| 學校類 | 窗面平均日射取得率ASWG*1 | *2 |
| 大型空間類 | 窗面平均日射取得率ASWG*1 | *2 |
| 其他類 | 屋頂熱傳透率Uar*1 | *2 |

*1：依照內政部營建署最新版「綠建築專章建築潔能設計技術規範」計算 *2：依照建築技術規則「綠建築專章」最新規定基準值(政府依能源政策需要，隨時有所調整)

【表A-1】建築外殼耗能指標與基準

| 類別 | 氣候分區 | 外殼耗能基準 |
| --- | --- | --- |
| 辦公廳類 | 北部氣候區 | 八十千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
|  | 中部氣候區 | 九十千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
|  | 南部氣候區 | 一百一十五千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
| 百貨商場類 | 北部氣候區 | 二百四十千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
|  | 中部氣候區 | 二百七十千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
|  | 南部氣候區 | 三百十五千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
| 旅館類 | 北部氣候區 | 一百千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
|  | 中部氣候區 | 一百二十千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
|  | 南部氣候區 | 一百三十五千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
| 醫院類 | 北部氣候區 | 一百四十千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
|  | 中部氣候區 | 一百五十五千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |
|  | 南部氣候區 | 一百九十千瓦‧小時／（平方公尺‧年） |

辦公類

‧ENVLOAD = -20370 + 2.512 * G - 0.326 × L × DH + 1.079 ×（ΣMk ×lHk）

G：全年室內發散熱量 [WH / (㎡-fl-area*yr)]

G=13.5*Ac

Ac：冷房空調運轉時間[h/yr]  【查表7】，表中Tu=13.5 / L

Tu：平均室溫上升量

13.5：辦公廳類建築物室內平均發熱量基準值

L：外殼熱損失係數 [W / (㎡-fl-area*k)]

L＝【Σ（Ui×Ai）+ 0.5×Σ（Ui×Ai‘）】/ AFp + 1.011

（空調區外殼）     （非空調區外殼）

Ui：i 部外殼熱傳透率[W / (㎡*k)] 【查表3，4】

Ai：空調區 i 部位外殼面積[㎡]

Ai‘：非空調區 i 部位外殼面積[㎡]

AFp：外周區空調總樓地板面積[㎡- fl – area]

1.011：辦公廳類建築物外氣換氣所增加之熱損失[W / (㎡-fl-area*k)]

DH：當地之〝冷房度時〞[k* H/yr ] 【查表2】

IHk：當地k外殼面之〝冷房日射時〞[WH / (㎡*yr)] 【查表2】

若為傾斜外殼則需修正【查表2-8】

Mk：k方位外殼面的日射取得係數[-]

Mk＝【（Σ（Ki×ni×Ai）+ 0.035×Σ（Ui×Ai））】+0.5×（Σ（Ki×ni×Ai‘）+0.035×

（空調區玻璃部分）（空調區實牆部分）  （非空調區玻璃部分）

Σ（Ui×Ai‘））】/AFp

（非空調區實牆部分）

其中

ηi：I部位玻璃日射透過率【查表5】

Ki：I部位玻璃之冷房用外遮陽日射透過率修正係數，無外遮陽時為1.0

【查表6】

k：方位參數

若建築物裝設晝光利用自動控制照明系統則具有修正值

‧ENVLOAD’= ENVLOAD x (0.9797-0.1992 x Drm)

Drm：平均周光利用熄燈率

Drm =Σ(Dn x Dn’ x Awn) / Awt

Dn：無遮楊時之宙光利用熄燈率，【查8-1至表8-7】

Dn’：遮陽對熄燈之修正係數，無外遮陽時1.0【查9-1至表9-16】

Awn：n不為周光利用隻外殼面積(含玻璃、實體面積)

Awt：空調區垂直外殼總面積(含玻璃、實體面積)

百貨商場類

‧ENVLOAD = -10070 + 1.713 * G - 0.413 × L × DH + 1.457 ×（ΣMk ×lHk）

G：全年室內發散熱量 [WH / (㎡-fl-area*yr)]

G=16.2*Ac

Ac：冷房空調運轉時間[h/yr]  【查表7】，表中Tu=16.2 / L

Tu：平均室溫上升量

16.2：百貨類建築物室內平均發熱量基準值

L：外殼熱損失係數 [W / (㎡-fl-area*k)]

L＝【Σ（Ui×Ai）+ 0.5×Σ（Ui×Ai‘）】/ AFp + 2.022

（空調區外殼）     （非空調區外殼）

Ui：i 部外殼熱傳透率[W / (㎡*k)] 【查表3，4】

Ai：空調區 i 部位外殼面積[㎡]

Ai‘：非空調區 i 部位外殼面積[㎡]

AFp：外周區空調總樓地板面積[㎡- fl – area]

2.022：百貨類建築物外氣換氣所增加之熱損失[W / (㎡-fl-area*k)]

DH：當地之〝冷房度時〞[k* H/yr ] 【查表2】

IHk：當地k外殼面之〝冷房日射時〞[WH / (㎡*yr)] 【查表2】

若為傾斜外殼則需修正【查表2-8】

Mk：k方位外殼面的日射取得係數[-]

Mk＝【（Σ（Ki×ni×Ai）+ 0.035×Σ（Ui×Ai））】+0.5×（Σ（Ki×ni×Ai ’）+0.035×

（空調區玻璃部分）（空調區實牆部分）  （非空調區玻璃部分）

Σ（Ui×Ai‘））】/AFp

（非空調區實牆部分）

其中

ηi：I部位玻璃日射透過率【查表5】

Ki：I部位玻璃之冷房用外遮陽日射透過率修正係數，無外遮陽時為1.0

【查表6】

k：方位參數

旅館類

‧ENVLOAD = a0x +  a1x × Gx +  a2x ×Lx × DHx +  a3x ×（ΣMkx ×lHkx）

其中

ENVLOAD：建築外殼耗能量[WH / (㎡-fl-area*yr)]

Lx：x類空調空間之外殼熱損失係數[W / (㎡-fl-area*k)]

Mkx：x類空調空間之k方位外殼面的日射取得係數[-]

Mkx＝【（Σ（Ki×ni×Ai）+ 0.035×Σ（Ui×Ai））】+0.5×（Σ（Ki×ni×Ai‘）+0.035×

（空調區玻璃部分）（空調區實牆部分）  （非空調區玻璃部分）

Σ（Ui×Ai‘））】/AFp

（非空調區實牆部分）

其中

ηi：I部位玻璃日射透過率【查表7】

Ki：I部位玻璃之冷房用外遮陽日射透過率修正係數，無外遮陽時為1.0

【查表8】

Gx：x類空調空間之全年室內發散熱量[WH / (㎡-fl-area*yr)]

Gx=Gi*Acx

Acx：x類空調空間之冷房空調運轉時間[h/yr]  【查表9】，表中Tu=Gix / Lx

Tu：平均室溫上升量

Gix：x類空調空間之室內平均發熱量基準值【查表3】

Lx：外殼熱損失係數 [W / (㎡-fl-area*k)]

Lx＝【Σ（Ui×Ai）+ 0.5×Σ（Ui×Ai‘）】/ AFp +Lax

（空調區外殼）（非空調區外殼）

Ui：i 部外殼熱傳透率[W / (㎡*k)] 【查表5，6】

Ai：空調區 i 部位外殼面積[㎡]

Ai‘：非空調區 i 部位外殼面積[㎡]

AFp：外周區空調總樓地板面積[㎡- fl – area]

Lax：x類空調空間之建築物外氣換氣所增加之熱損失[W / (㎡-fl-area*k)] 【查表3】

DHx：x類空調空間之當地之〝冷房度時〞[k* H/yr ] 【查表4】

lHkx：x類空調空間之當地k外殼面之〝冷房日射時〞[WH / (㎡*yr)] 【查表4】

a0x：常數【查表3】

alx、a2x、a3x：偏回歸係數【查表3】

醫院類

- ENVLOAD = ( ENVLOAD24 x AFp24 + ENVLOAD10 x AFp10 ) / (AFp24 + AFp10)

24小時空調區

- ENVLOAD24 =-20947 + 0.250 x G24 – 0.054 x L24 X DH + 1.127 x (ΣMk24 ×lHk）

10小時空調區

- ENVLOAD10 =-20370 + 2.512 x G10 – 0.326 x L10 X DH + 1.079 x (ΣMk10 ×lHk）

其中

ENVLOAD：醫院建築外殼耗能量[WH / (㎡-fl-area*yr)]

ENVLOAD24：24小時空調空間之外殼耗能量[WH / (㎡-fl-area*yr)]

ENVLOAD10：10小時空調空間之外殼耗能量[WH / (㎡-fl-area*yr)]

G24：24小時空調空間之全年室內發熱量[WH / (㎡-fl-area*yr)]

G24=Gi24*Ac

Ac：冷房空調運轉時間[h/yr]  【查附表8】，表中Tu=Gi24 / Lx

Tu：平均室溫上升量

Gi24：24小時空調區，醫院類建築物室內平均發熱量基準值

取39.5[WH / (㎡-fl-area*yr)]

G10：10小時空調空間之全年室內發熱量[WH / (㎡-fl-area*yr)]

G10=Gi10*Ac

Ac：冷房空調運轉時間[h/yr]  【查附表8】，表中Tu=Gi10 / Lx

Tu：平均室溫上升量

Gi10：10小時空調區，醫院類建築物室內平均發熱量基準值

取20.9[WH / (㎡-fl-area*yr)]

L24：24小時空調空間之外殼熱損失係數 [W / (㎡-fl-area*k)]

L24＝【Σ（Ui×Ai）+ 0.5×Σ（Ui×Ai‘）】/ AFp24 +La24

（空調區外殼）（非空調區外殼）

L10：10小時空調空間之外殼熱損失係數 [W / (㎡-fl-area*k)]

L10＝【Σ（Ui×Ai）+ 0.5×Σ（Ui×Ai‘）】/ AFp10 +La10

（空調區外殼）（非空調區外殼）

其中

Ui：i 部外殼熱傳透率[W / (㎡*k)] 【查表4.5】

Ai：空調區 i 部位外殼面積[㎡]

Ai‘：非空調區 i 部位外殼面積[㎡]

AFp：外周區空調總樓地板面積[㎡- fl – area]

La24：24小時空調區，醫院類建築物外氣換氣所增加之熱損失[W / (㎡-fl-area*k)]，

取4.95 W / (㎡-fl-area*k)

La10：10小時空調區，醫院類建築物外氣換氣所增加之熱損失[W / (㎡-fl-area*k)]，

取1.88 W / (㎡-fl-area*k)

Mk24：24小時空調空間之k方位外殼面的日射取得係數[-]

Mk24＝【（Σ（Ki×ni×Ai）+ 0.035×Σ（Ui×Ai））】+0.5×（Σ（Ki×ni×Ai‘）+0.035×

（空調區玻璃部分）（空調區實牆部分）  （非空調區玻璃部分）

Σ（Ui×Ai‘））】/AFp24

（非空調區實牆部分）

Mk10：10小時空調空間之k方位外殼面的日射取得係數[-]

Mk10＝【（Σ（Ki×ni×Ai）+ 0.035×Σ（Ui×Ai））】+0.5×（Σ（Ki×ni×Ai‘）+0.035×

（空調區玻璃部分）（空調區實牆部分）  （非空調區玻璃部分）

Σ（Ui×Ai‘））】/AFp10

（非空調區實牆部分）

其中

ηi：I部位玻璃日射透過率【查表6】

Ki：I部位玻璃之冷房用外遮陽日射透過率修正係數，無外遮陽時為1.0【查表7】

DH：空調空間之〝冷房度時〞[k* H/yr ] 【查表3】

lHk：空調空間k方位外殼面之〝冷房日射時〞[WH / (㎡*yr)] 【查表3】

AFp24：24小時空調空間之外周區空調總樓地板面積[㎡- fl – area]

AFp10：10小時空調空間之外周區空調總樓地板面積[㎡- fl – area]

住宅類

【表A-2】住宿類建築物外殼等價開窗率之基準值：

| 氣候分區 | 建築物外殼等價開窗率 |
| --- | --- |
| 北部氣候區 | 百分之十三 |
| 中部氣候區 | 百分之十五 |
| 南部氣候區 | 百分之十八 |

【表A-3】住宿類建築物外殼不透光部分之基準值：

| 部位 | 平均熱傳透率基準 |
| --- | --- |
| 屋頂‧外牆 | 一‧二瓦\（平方公尺‧度） |

- 不透光部位 --- 平均熱傳透率Ua

Uar：屋頂所有部位平均熱傳透率，Uar ＜ 該氣候分區屋頂平均熱傳透率，Uars 【查表A-3】

Uaw：外牆部位平均熱傳透率，Uaw ＜ 該氣候分區外牆平均熱傳透率，Uaws 【查表A-3】

- Uar ＝Σ（Ari ×Uri）/ ΣAri （w /㎡*k）

- Uaw ＝Σ（Awi ×Uwi）/ ΣAr （w /㎡*k）

其中

Uri、Uwi為屋頂或外牆不透光部位熱傳透率（w /㎡*k），Ui 計算【查表6，7】

Ari、Awi為粱柱部位除外之不透光外殼部位i面積（㎡），但不包括可以開啟之門、窗，如木門、塑膠門、鐵捲門等

‧透光部位

住宿類建築物等價開窗率，Req ＜ 該氣候分區等價開窗率基準值，Reqs 【查表A-2】

‧Req=Aeq / Aen

‧Aeq＝ΣAgi × fk × Ki × fvi +ΣAgsi × fk × Ki × fvi

（外牆開窗部位）     （屋頂開窗部位）

‧Aen＝Σ（Agi + Awi）+ Σ（Agsi + Ari）

（外牆部位）    （屋頂部位）

其中

Req：等價開窗率(%)

Aeq：外殼等價開窗面積（㎡）

Aen：集合住宅外殼總面積（㎡）

fk：k方位日射修正係數（-）【查表2】

fvi：通風修正係數（-）【查表4】

Ki：開窗部位I之外遮陽日射透過率修正係數（-）【查表5】

Agi：外牆i部位之外殼玻璃窗面積（㎡）

Agsi：屋頂i部位之外殼玻璃窗水平投影面積（㎡）

Awi：外牆部位i之不透光部位面積（㎡）

Ari：屋頂部位I之不透光部位水平投影面積（㎡）

學校類及大型空間類

【表A-4】學校類建築物之屋頂平均熱傳透率應低於1.2瓦∕（平方公尺‧度），且居室空間之窗面平均日射取得量之基準值：

| 氣候分區 | 窗面平均日射取得量 |
| --- | --- |
| 北部氣候區 | 一百六十千瓦‧小時∕（平方公尺‧年） |
| 中部氣候區 | 二百千瓦‧小時∕（平方公尺年） |

【表A-5】大型空間類建築物之屋頂平均熱傳透率應低於1.2瓦∕（平方公尺‧度），且其居室空間隻

窗面平均日射取得量應分別低於表之基準值。但平均立面開窗率再10%以下者，其窗面平均日射取得量得不受限制

| 大型 類建 築物 | 氣象分類 | >=10% 且 <20% | >=20% 且 <30% | >=300% 且 <45% | >=45% 且 <60% | >=60%以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 窗面平均取得額日射量 單位：千瓦‧小時∕（平方公尺‧年） |  |  |  |  |  |
|  | 平均立面開窗率基準 |  |  |  |  |  |
|  | 北部氣候區 | 二百三十五 | 二百 | 一百五十 | 一百二十五 | 一百 |
|  | 中部氣候區 | 三百一十 | 二百五十五 | 二百 | 一百五十五 | 一百二十 |
|  | 南部氣候區 | 三百六十 | 二百九十五 | 二百二十 | 一百七十五 | 一百二十五 |

‧屋頂平均熱傳透率，Uar ＜ 各氣候分區屋頂平均熱傳透率基準值，Uars

‧Uar ＝【Σ（Ari ×Uri）+ Σ（Agsi ×Ugsi）】/Σ（Ari + Agsi）

其中

Uar：屋頂所有部位平均熱傳透率

Uri：屋頂不透光部位熱傳透率[w/（㎡*k）]【查表6，7】，若各部位均小於Uars時即為合格

Ugsi：屋頂透光部位熱傳透率[w/（㎡*k）]【查表6，7】，若各部位均小於Uars時即為合格

Ari：屋頂不透光部位之水平投影面積（㎡）

Agsi：屋頂透光部位之水平投影面積（㎡）

- 除屋頂以外所有外殼透光窗部位之平均日射取得量，AWSG ＜ 各氣候分區窗面平均日射取得量基準值，AWSGs

- 學校類AWSGs 【表A-4】，大型空間類建築物計算平均立面開窗率AWR，根據不同AWR數值計算【表A-5】

‧AWR=ΣAi / ΣAwj

其中

i：透光開窗部位參數

j：外牆部位參數

Ai：i窗面部位之面積（㎡）

Awj：外牆部位j之面積，含開窗部位與實體部位（㎡）

‧AWSG＝【Σ（IHki × ki  x ηi  x  Ai）】/ ΣAi （kWh /㎡）

其中

IHK：i窗面部位在當地k方位外殼之”冷房日射時(IHK)” [WH / (㎡*yr)] 【查表4】

ηi：i部位玻璃日射透過率【查表8】，但學校設為1.0

Ai：i窗面部位之面積（㎡）

其他類

‧屋頂平均熱傳透率應低於1.2瓦∕（平方公尺‧度）

‧屋頂平均熱傳透率，Uar ＜ 各氣候分區屋頂平均熱傳透率基準值，Uars

‧Uar ＝【Σ（Ari ×Uri + Agsi ×Ugsi）】/Σ（Ari + Agsi）

其中

Uar：屋頂所有部位平均熱傳透率

Uri：屋頂不透光部位熱傳透率[w/（㎡*k）]【查表3，4】，若各部位均小於Uars時即不需計算

Ugsi：屋頂透光部位熱傳透率[w/（㎡*k）]【查表3，4】，若各部位均小於Uars時即不需計算

Ari：屋頂不透光部位之水平投影面積（㎡）

Agsi：屋頂透光部位之水平投影面積（㎡）